# MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

P.A. VISTA ALEGRE E RANCHO ALEGRE – CORGUINHO MS

As especificações descritas a seguir têm por objetivo estabelecer as normas técnicas que deverão ser obedecidas na execução das obras, bem como as principais características dos materiais a serem empregados.

Refere-se a estes serviços à implantação de rede de distribuição de água, para atender famílias de trabalhadores rurais no município de Corguinho que hoje contém 120 famílias no Vista Alegre e 40 famílias no Rancho Alegre, totalizando assim 160 famílias nos dois assentamentos com a coordenada 19º48'05.99"S e 54º58'54.47"O. O tipo de solo da região e arenoso o um topografia plana sem grandes intervenções. As unidades habitacionais que se encontram construídas são dotas de fossas e sumidouro com uma excelente percolação. Na região não contempla grandes consumidores por se tratar de área rural. O assentamento hoje necessita de um abastecimento de 33.750 litros de água diários, destinados ao consumo dos assentados.

Serão atendidas neste projeto 18 famílias do assentamento Racho Alegre e 27 famílias do assentamento Vista Alegre, totalizando 45 famílias beneficiadas que hoje são atendidas de forma precária com uma rede de água ineficiente e cheia de vazamentos o que implica numa demanda de água no reservatório muito elevada para manter a reserva mínima, faltando com isso água nos assentamentos em virtude desses vazamentos.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- Instalação de Placa de Obra e placa de inauguração, em lugar visível;

- O terreno por onde passará a rede de distribuição de água deverá ser previamente limpo, retirando o material orgânico e desobstruindo a passagem com a retirada de tocos, arvores, etc...

- A locação da obra deverá ser feita pela faixa de domínio das estradas que dão acesso aos lotes, podendo a Empresa optar pela margem da estrada que melhor se adequar à

implantação, observando a passagem de cabos, fios, dutos, redes elétricas e hidráulicas e outros equipamentos que possam sofrer danos com a implantação do sistema.

- As valas deverão estar localizadas fora do eixo de rolagem da estrada (exceto nas travessias), recomendando-se uma distância máxima de 3,00 metros do limite da faixa de domínio.

- A Empresa executora deverá, quando necessário, obter a licença para promover a passagem de estrada pavimentada, ou licença para transpor os equipamentos especificados no item B.

2 – ESCAVAÇÃO:

- A escavação das valas deverá ser executada mecanicamente com retro-escavadeira, com largura mínima de 0,40 metros e profundidade mínima de 0,60 metros.

- O fundo das valas deverá ser aplainado manualmente com enxada, retirando as ondulações e materiais que possam provocar danos nas tubulações.

- O reaterro e compactação deverá ser feito manualmente até 20 centímetros acima da geratriz superior do tubo e o restante mecanicamente.

- Nas travessias de estradas, recomenda-se a implantação da rede na profundidade mínima de 1,20 metros.

- Os ramais para atendimento dos lotes poderão ser feitos manualmente na profundidade mínima de 0,70 metros.

- Após o reaterro, teste da rede e compactação das valas, deverão ser executados os serviços de correção da terraplenagem e controle de processos erosivos que possam ocorrer.

3 – IMPLANTAÇÃO DA REDE:

- Deverão ser utilizados tubos e conexões em Tubo PVC 12 JEI PBA 6 m (diâmetro especificao em projeto), de acordo com as normas NBR 14654 e 14.312/99 (Irrigação e Drenagem);

- As derivações para o atendimento dos lotes, deverão ser feitas através de conexão de redução (T), com saída para cano de PVC (Agropecuário) de 20 mm.

- Em todas as parcelas deverão ser implantados Kit Cavalete com medidor individual de consumo (Hidrômetro já existente) e tomada de água acima da superfície, que deverá estar instalado à 2,00 metros dentro da propriedade, na menor distância possível da residência.

4 – LIGAÇÃO E TESTE DO SISTEMA:

- A empresa responsável pela implantação da rede, deverá fazer a ligação no sistema de captação existente e colocá-lo em funcionamento, testando a rede por um período mínimo de cinco dias, mantendo no local funcionário para o conserto de vazamentos e correção de defeitos na rede.

- Deverão ser testadas todas as saídas de água e o funcionamento dos hidrômetros.

- Para um bom funcionamento do sistema deverão ser feitas orientações aos usuários para a correta utilização e manutenção do sistema. Estas informações deverão ser feitas através de reuniões com a presença de técnicos da Prefeitura Municipal de Bonito.

5 - TRATAMENTO DE ÁGUA

Toda água fornecida coletivamente deverá ser submetida a processo de desinfecção, concebido e operado de forma a garantir o atendimento ao padrão microbiológico da Norma de “Qualidade da água para consumo humano”.

Face a essas exigências, deverá ser instalado um sistema de tratamento de água bruta (proveniente de poço tubular profundo) que atenda a Portaria n° 518 do Ministério da Saúde, datada de 25/mar/2004, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

O Sistema de Tratamento de Água a ser adotado, deverá ser constituído de CLORIFICAÇÃO.

5.1 - EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO:

Bomba Dosadora: Vazões máxima e mínima, e pressão de trabalho conforme dados dos poços. Grau de proteção do equipamento: IP-55. Voltagem: 110. As partes da bomba em contato com o líquido devem ser resistentes. Deverá acompanhar acessórios de instalação (polietileno): válvula de pé, válvula de injeção, tubulações flexíveis;

Reservatório de Produto Químico: Capacidade para cada sistema, conforme dados dos poços. Material em PVC.

5.2 - OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO

O Sistema de Tratamento deverá ser de operação automática, instalado junto ao poço tubular, conforme planta, requerendo somente intervenção para a reposição e controle da dosagem dos produtos químicos;

Ponto de aplicação do produto químico na tubulação: na rede de adução de água bruta, na saída do poço tubular;

O filtro de leito catalítico deverá ser ligado diretamente à saída do poço tubular;

Deverá ser fornecido pela Empresa, quadro de comando elétrico para automação;

Os equipamentos do sistema de tratamento da água deverão serão instalados em local abrigado, conforme projeto;

O abrigo para tratamento deverá ser cercado, conforme projeto e especificações;

O município fornecerá rede de extensão de energia elétrica junto ao painel de acionamento dos equipamentos.

## 6 - ABRIGO PARA O TRATAMENTO

O abrigo para tratamento deverá ser executado junto ao poço tubular, ao qual servirá como abrigo aos equipamentos do sistema de tratamento da água. Deverá seguir o projeto CASA DE BOMBA COM CLORACAO - MURETA DE CLORAÇÃO E QUADRO DE COMANDO.

## 6 - CERCAMENTO

O abrigo p/ tratamento e o poço, assim como o reservatório deverão ser cercados de acordo com projeto em anexo e especificações a seguir:

Dimensões: 10 x 10m – perímetro: 40m;

A tela de cercamento deverá ser em arame 2,11mm – 14 BWG;

Os postes deverão ser em concreto pré-moldado, dimensões 10x10cm. O espaçamento entre os postes será de aproximadamente 1,95 m. A fixação do poste deverá ser a uma profundidade de 50 cm. O pé-direito livre do poste deverá ser de 1,80m mais 0,40m de braço inclinado, onde serão fixadas três linhas de arame farpado. - No perímetro de todo o cercamento, deverá ser executado um cordão, com duas fiadas de tijolos furados, nas dimensões de 10x40cm, devendo ficar 15cm abaixo do nível do terreno (enterrado).

Junto a parte superior do poste, deverá ser colocado 03 fiadas de arame farpado galvanizado de alta resistência 16 BWG (1,65mm).

Portões de acesso de 3,00x2,00 m: deverão ser executados de acordo com dimensões e especificações de projeto.

7 – GARANTIA:

- A Empresa responsável pela implantação deverá emitir relatório final de implantação, ART e termo de responsabilidade e Garantia do Sistema por um período mínimo de um ano, contra defeitos no material ou pela utilização inadequada na colocação dos produtos.

Corguinho, 04 de agosto de 2017.

__________________________________________

Thiago Sanches Alves Corrêa

Engenheiro Civil

CREA 11.027/D-MS