ASSENTAMENTOS P.A. VISTA ALEGRE E RANCHO ALEGRE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORGUINHO - MS

  - APRESENTAÇÃO:

O presente memorial refere-se a um projeto para a instalação de um sistema de

abastecimento de água, com a finalidade de atender a demanda de consumo para 45 (Quarenta e Cinco) propriedades e aproximadamente 135 habitantes, residentes nos Assentamentos Vista Alegre e Rancho Alegre, no município de Corguinho – MS.

Neste sistema de captação e distribuição de água, o abastecimento será executado partindo-se de um reservatório Metálico já existente com capacidade de 15.000 Litros, fabricado com chapa metálica de aço carbono USI SAC 41 e fundo anticorrosivo de epóxi – poliamida com 160 micra de espessura na parte interna e 80 micra na parte externa, a distribuição será por gravidade, O objetivo principal desse sistema de distribuição atender moradores dos Assentamentos que residem no interior do Município de Corguinho. Objetivando melhorar a potabilidade e qualidade da água consumida, melhor nível de vida e a saúde destes moradores, uma vez que, atualmente a água que está sendo utilizada não atende aos padrões exigidos pela Organização Mundial da Saúde e a demanda de consumo.

Esta comunidade está situada na zona rural, onde existe a escassez de água em determinados períodos do ano, alta contaminação dos lençóis freáticos por dejetos animais e produtos químicos. As etapas de execução deste sistema estão abaixo discriminadas, como segue:

1.2 – CAPTAÇÃO DA ÁGUA:

A água será captada de uma rede de abastecimento já existente nos Assentamento, proporcionando uma vazão de 5.4 m3/hora em um reservatório metálico, estrategicamente em um ponto com altura suficiente para o abastecimento em todas as residências.

1.3– RESERVATÓRIO E ADUÇÃO:

Reservatório metálico já existente com capacidade de Armazenamento de 15.000 litros instalado em uma cota de altitude de 542 metros, toda a parte de adução e captação já é existente e instalado no local.

1.4 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO:

A rede de distribuição de água que será instalada com tubos de PVC, classe 12, nas bitolas de 50 mm, será instalado registros de rede em pontos estratégicos, necessária para atender todas as residências e os tubos atendem a uma pressão de serviço de 0,75 Mpa, cujos requisitos específicos estão estabelecidos na norma técnica 5648 da ABNT., Obedecendo a necessidade de vazão para melhor atender aos consumidores, e deverá ser seguido rigorosamente o projeto técnico.

As ligações nas residências será feita com tubo de PVC soldável classe 15 de 20mm, com hidrômetro montados em cavalete e registro. Os tubos serão enterrados em valas com profundidade mínima de 0,80m e logo após a instalação será feitos o reaterro da vala, com terra pura, em camadas de 0,20m, devidamente compactadas evitando o contato de pedras com a tubulação.

1.5 – LOCAÇÃO DA OBRA

A locação será feita de acordo com os respectivos projetos, admitindo-se, no entanto, certa flexibilidade na escolha do local de aberturadas valas e da posição da rede no leito da estrada ou em terreno com outra característica, em face de existência de obstáculos não previstos; bem como da natureza do solo, que servirá de leito. Quaisquer modificações somente poderão ser efetuadas com autorização do Engenheiro responsável pelo projeto.

1.6 – ESCAVAÇÕES

Na abertura das valas, será evitado o acúmulo, por um longo período de tempo, do material e da tubulação na beira da vala, sobre tudo quando este acúmulo possa restringir ou impedir o livre trânsito de veículos e pedestres.

Em locais em que não houve impedimentos no uso de equipamentos pesados, a

escavação será processada por meios mecânicos (retroescavadeira), agilizando a execução. A escavação manual deve ser utilizada em locais que não se possa efetuar a escavação mecânica.

O fundo da vala deverá ser de forma tal, que no assentamento dos tubos sejam evitados trechos com mudanças bruscas e saliências no seu leito. O material escavado da vala não

poderá obstruir as sarjetas por longo período. A escavação não deve adiantar-se ao

assentamento da tubulação em mais de 2.000 metros.

A empresa será responsável por eventuais dano não descrito no memorial, causados a terceiros. A profundidade da tubulação quanto executada no terço médio da estrada foi de 0,60m para maior durabilidade dos tubos.

1.7 – PREPARO DO LEITO PARA ASSENTAMENTO

O fundo da vala onde foi assentada a tubulação, ficou isenta de pedras e outros

materiais, evitando assim o aparecimento de esforços localizados na tubulação. O leito deve ser devidamente regularizado, eliminando todas as saliências da escavação. Em terrenos

moles, deverá ser executado a retirada deste material e substituí-lo por material mais resistente. Sendo muito espessa a camada de terreno mole, o bordo da tubulação deverá ser

apoiado em estacas, que será abjeto de projeto detalhado. Estas estacas poderão ser de madeira, ferro ou concreto pré - moldado.

1.8 – ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

Antes do assentamento, os tubos e peças foram limpos e inspecionados com cuidado. Sendo verificada também a existência de falhas de fabricação, assim como, danos decorrentes de transporte e manuseio. No assentamento os tubos devem ser rigorosamente alinhados. A união da tubulação entre si ou com as conexões e seu respectivo material de vedação, foi feito com o cuidado necessário para que as juntas sejam estanques. Nos períodos em que se paralisou o assentamento, a extremidade da tubulação foi vedada com tampão. Para os tubos de PVC, foi retirado todo o brilho e limpado a ponta e a bolsa com uma estopa embebida de solução limpadora ou lixa removendo-se toda a sujeira.

1.9 - REATERRO DAS VALAS

Qualquer reaterro só pode ser iniciado após a rede ser examinada e autorizada pela fiscalização, a metragem e a instalação das peças especiais. Na operação manual ou mecânica, de compactação do reaterro todo o cuidado deve ser tomado para não deslocar a tubulação e seus berços de ancoragem. Quando o material retirado da vala fosse inconveniente ao reaterro, deverá ser substituído por outro de boa qualidade.

2.0 – ANCORAGENS

Serão usadas sempre que houve mudanças nas direções na tubulação, (curvas, têes, etc.) Para diâmetros inferiores a 150 mm, utiliza-se uma ancoragem com pontaletes de madeira de boa durabilidade. Para diâmetro maior, serão executados blocos de ancoragem em concreto ciclópico.

2.1 – ENSAIO DE LINHA

A carga inicial da linha foi feita cuidadosa e lentamente com início na parte mais baixa e com uma vazão inferior à vazão de serviço normal e sob orientação técnica. Os registros e outros aparelhos ficaram abertos durante a operação de modo a facilitar a evacuação do ar. Os aparelhos somente foram fechados quando não mais houve bolhas de ar junto com a água.

2.2 – TESTE DE PRESSÃO HIDROSTÁTICA

O ensaio será realizado preferencialmente sobre trechos que não excederam a 500 metros em seu comprimento. As ancoragens previstas no assentamento da tubulação foram executadas após a tubulação estar curada. A pressão de teste não foi superior a 50% da pressão estática, não sendo inferior a 50 m.c.a., nem superior a pressão de ensaio da fábrica. A duração do ensaio foi com tempo mínimo uma hora observando todos os requisitos de teste.

2.3 – DESINFECÇÃO DOS TUBOS ASSENTADOS

Como durante o assentamento a tubulação ficou suja e contaminada, será necessário desinfetar as linhas novas com cloro líquido. A dosagem usual de cloro é de 50 ppm (mg/l). A água e o cloro permaneceram na tubulação por 24 horas, no mínimo. No final deste tempo, todos os hidrômetros e registros do trecho foram abertas e evacuadas todas as águas da tubulação que não houvesse mais cheiro de cloro. A desinfecção deverá ser repetida sempre que o exame bacteriológico assim o indicar.

Corguinho, 25 de Setembro de 2017

Thiago Sanches Alves Correa

Engenheiro Civil